PROGRAM FUNKCJONALNO –UŻYTKOWY

na zadanie pn.:

- Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu – Zadanie nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę  ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Podbielu  gmina Stary Lubotyń

ADRES INWESTYCJI:

działka nr 156/1 położona w miejscowości Podbiele, gm. Stary Lubotyń

INWESTOR:    		Gmina Stary Lubotyń

ADRES INWESTORA:  	Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń

BRANŻA: 			Sanitarna

| BRANŻA SANITARNA | Autor | mgr inż. Krzysztof Szeligowski | UAN 7342-56/92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

wrzesień  2019 r.

Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu – Zadanie nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę  ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Podbielu  gmina Stary Lubotyń

Adres obiektu budowlanego

### działka nr 156/1 Podbiele gmina Stary Lubotyń

Nazwy i kody CVP przedmiotu zamówienia:

45000000-7 – Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0- Roboty pomiarowe

45111200-0 – Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V

45233120-6 – Roboty drogowe

45231400-9 – Roboty elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

opracował:

Spis treści części opisowej i informacyjnej:

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres

robót budowlanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji

1.2.1.a. Lokalizacja terenu inwestycji –projekt i budowa stacji uzdatniania wody w

Podbiele

1.2.1.b. Zaopatrzenie w wodę – ujęcie w Podbielu

1.2.3. Istniejące uzbrojenie terenu

1.2.4. Istniejąca zieleń

1.2.5. Inne elementy zagospodarowania terenu wpływające na przedmiot Zamówienia

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.3.1. Ogólny opis funkcjonalno - użytkowy

1.3.1.a. Ogólny opis funkcjonalno – użytkowy – stacja uzdatniania wody w Podbielu

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe - opis planowanych rozwiązań technicznych

1.4.1. Budowa nowych studni

1.4.2. Stan planowany (budowa stacji uzdatniania wody)

1.4.2.1a. Ławy i stopy fundamentowe

1.4.2.1b. Ściany fundamentowe

1.4.2.1c. Posadzki

1.4.2.1d. Ściany zewnętrzne

1.4.2.1e. Nadproża i wieniec

1.4.2.1f. Więźba dachowa

1.4.2.1g. Stolarka okienna i drzwiowa

1.4.2.1h. Elementy wykończeniowe

1.4.2.1i. Rynny i rury spustowe

1.4..2.1j. Obróbki blacharski

1.4.2.1k. Wentylacja

1.4.2.1l. Instalacje elektryczne

1.4.3. Pompy głębinowe, rury tłoczne

1.4.4. Technologia uzdatniania wody

1.4.5. Zestaw hydroforowy

1.4.6. Tłoczenie wody do SUW i do sieci

1.4.7. Ogrodzenie terenu

1.4.8. Droga dojazdowa

1.4.9. Zrzut wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej

1.4.10.Wytyczne dla branży budowlanej

1.4.11.Wytyczne dla branży AKPiA

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe – opis planowanych

rozwiązań technicznych – stacja uzdatniania wody w Podbielu

1.5.1. Filtracja

1.5.2. Regeneracja złóż filtracyjnych

1.5.3. Cykl filtracyjny, ilość wód popłucznych

1.5.4. Sprężone powietrze

1.5.5 Dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodowego

1.5.6  Pomiary ilości wody- wodomierze, przepływomierz

1.5.7 Osuszanie powietrza

1.5.8 Gospodarka wodami odpadowymi

1.5.9  Wewnętrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura, konstrukcje

wsporcze

1.6 Agregat prądotwórczy

1.7. Zewnętrzne sieci międzyobiektowe

1.7.1. Rurociągi wody

1.7.2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.7.3. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i istniejącym uzbrojeniem podziemnym

1.7.3.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

1.8.. Bilans mocy zaplanowanych urządzeń

2.OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Prace przygotowawcze

2.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

2.2.1. Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia

2.2.2. Nawierzchnie

2.2.3. Wyposażenie

2.3. Pozostałe wymagania

2.3.1. Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego

2.3.2. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych

2.3.2.1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ

2.3.2.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

2.3.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

2.3.2.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

2.3.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

2.3.2.6. Ochrona przeciwpożarowa

2.3.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

2.3.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

2.3.2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

2.3.3. Zgodność z zasadami ekonomiki

2.3.4. Zgodność z polskimi normami

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1. Ustawy

3.2. Rozporządzenia i uchwały

3.3. Normy

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1. Inne dokumenty będące w posiadaniu bądź w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego

4.2. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiającego

4.2.1. Wymagania ogólne

4.2.2. Wytyczne branżowe – stacja uzdatniania wody w Podbielu

4.2.2.1. Wytyczne dla branży konstrukcyjno-budowlanej

4.2.2.2. Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA

4.2.2.2.a. Program sterowania SUW

4.2.2.3. Wizualizacja

5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

5.1. Ogólne warunki oddziaływania na środowisko naturalne

5.1.1. Oddziaływanie na środowisko stacji uzdatniania wody w Podbielu

I.    CZĘŚĆ OPISOWA

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej stacji uzdatniania wody

wraz z dwoma nowymi studniami głębinowymi w Podbielu gmina Stary Lubotyń  obejmująca:

- budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w tym:

- dwie studnie głębinowe o głębokości do 120 m,

- budynek stacji uzdatniania wody;

- dwa zbiorniki na wodę po 100 m3 każdy;

- infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów i urządzeń w tym m.in.: przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze wodociągowe (podłączenie ujęcia do wodociągu magistralnego), zbiornik na ścieki bytowe o  pojemności do 10 m3, zbiornik na wody z popłuczyn

Opracowanie dokumentacji projektowej na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego do  zaprojektowania i budowy wodociągowej sieci do istniejącego wodociągu istniejącą sieć  w gminie Stary Lubotyń.

Zakres opracowania  został  ujęty w oparciu o zlecenie Gminy Stary Lubotyń.

Obiekty kubaturowe.

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Podbielu zlokalizowana na działce o nr geodezyjnym 156/1.

W tym celu na działce nr 156/1 należy zaprojektować i wybudować budynek SUW . Budynek ma być projektowany na potrzeby techniczne obsługi ujęcia i jest jego integralnym elementem. Na działce nr 156/1  nie występują żadne obiekty murowane. Odległość do najbliższego zabudowania wynosi około 80 m.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie nowej stacji uzdatniania

wody oraz dwóch studni głębinowych.

Stacja Uzdatniania Wody wpięta będzie w sieć istniejącą wodociągową, która dostarcza wodę do odbiorców wody z terenu całej Gminy Stary Lubotyń.

Woda z ujęć będzie naprzemiennie tłoczona za pomocą podwodnych agregatów

pompowych do budynku stacji uzdatniania wody. Następnie woda trafi do

filtrów ciśnieniowych wypełnionych złożem kataliczno – kwarcytowym. W procesie

filtracji woda zostanie pozbawiona wytrąconych związków żelaza i manganu oraz

towarzyszącej im mętności i barwy. Woda uzdatniona zostanie skierowana  do dwóch zbiorników wyrównawczych  każdy o pojemności 100 m3

Pompy II stopnia tłoczyć będą następnie tłoczyć wodę ze zbiorników do sieci.

W stacji wodociągowej zaprojektowano pompownię II stopnia o wydajności :

Q max h = 100,0 m3/h

i      P = 35 – 37 m sł w

zastosowano zestaw hydroforowy z pompą do płukania filtrów :

ZH- ICL 4.32.156/1 o mocy 16 kW

Ścieki z węzła sanitarnego  zostaną  odprowadzone   kolektorem do zbiornika, skąd wywożone będą wozem asenizacyjnym. Wody  z odstojnika popłuczyn i spustowe ze zbiorników odprowadzone będą  kanalizacją do pobliskiego rowu melioracyjnego.

W stacji uzdatniania zamontowany będzie zestaw do dozowania  podchlorynu sodu, stosowanego  tylko w przypadku stwierdzonego skażenia bakteriologicznego wody. Stacja będzie pracowała w pełni automatycznie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji.

Planowane obiekty będą zlokalizowane poza obszarem zabudowań

miejscowości Podbiele.

Na terenie objętym przedsięwzięciem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.2.1.a. Lokalizacja terenu inwestycji –projekt i budowa stacji uzdatniania

wody w Podbielu.

Projektowana stacja uzdatniania zlokalizowana będzie w miejscowości Podbiele gmina Stary Lubotyń.

Właścicielem działki jest Gmina Stary Lubotyń.

1.2.1.b. Zaopatrzenie w wodę – ujęcie w Podbielu

Obecnie sieć wodociągowa na terenie Gminy Stary Lubotyń jest zaopatrywana z ujęcia wody w Gniazdowie i Lubotyniu-Kolonia.

Istniejące na terenie gminy ujęcia wody nie mają możliwości rozbudowy.

W ramach realizacji planu wszystkie miejscowości z terenu gminy Stary Lubotyń będą po uruchomieniu stacji w Podbielu poprzez podłączenie do magistrali wodociągowej zasilane w wodę. Wykonanie podłączenia nowej stacji do istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy Stary Lubotyń pozwoli zwiększenie ciśnienia i wydajności istniejącej sieci poprzez współpracę z istniejącymi stacjami w Gniazdowie i Lubotyniu-Kolonia.

1.2.3. Istniejące uzbrojenie terenu.

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie:

• podziemne kable telekomunikacyjne

• linie energetyczne n.n.

• sieć wodociągową.

1.2.4. Istniejąca zieleń.

W rejonie planowanych robót nie występuje roślinność podlegająca ochronie.

Obecnie teren przewidziany pod inwestycję stanowi nieużytek.

1.2.5. Inne elementy zagospodarowania terenu wpływające na przedmiot

zamówienia.

Planowane przedsięwzięcie położone jest przy bocznej drodze gminnej o nawierzchni gruntowej, droga ta służy miejscowym rolnikom jako dojazdowa do pól uprawnych.

Na terenie działki nr 156/1 usytuowane jest stanowisko archeologiczne.

Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia związane z nim prace nie będą miały wpływu na w/w obiekty.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

1.3.1. Ogólny opis funkcjonalno - użytkowy.

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie stacji uzdatniania wody wraz

z budową dwóch studni głębinowych w miejscowości Podbiele gmina Stary Lubotyń. Stacja uzdatniania wody (SUW) i ujęcia wody, po wybudowaniu będą zajmować teren ok.  500 m2.

1.3.1.a. Ogólny opis funkcjonalno – użytkowy – stacja uzdatniania wody w Podbielu

Zaplanowana stacja uzdatniania będzie pracowała w pełni automatycznie, z

monitoringiem stanu urządzeń i przesyłem wybranych danych do systemu

wizualizacji komputerowej w siedzibie eksploatatora (Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu) wraz z przesyłaniem komunikatów SMS na nr telefonu konserwatora stacji.

Nie przewiduje się stałej obsługi stacji.

Zakresem swym omawiany program obejmuje:

-budowę nowych studni głębinowych SW 1 i SW 2 o głębokości do 120 m każda

-budowę nowej stacji uzdatniania wody

- montaż nowych pomp głębinowych, rur tłocznych i obudów studziennych z

armaturą,

- rozwiązanie techniczne i technologiczne stacji uzdatniania wody,

- magazynowanie wody uzdatnionej -  2 zbiorniki po 100 m3

- przewody tłoczące wody uzdatnionej do sieci magistralnej

-ogrodzenie terenu

-droga dojazdowa

- sieci międzyobiektowe od studni do SUW,

- zrzut wód popłucznych - do istniejącego rowu melioracyjnego

- odprowadzenie ścieków z budynku stacji – do projektowanego zbiornika o pojemności 10 m3

- wytyczne dla branży budowlanej,

- wytyczne dla branży AKPiA

- agregat prądotwórczy

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe   - opis

planowanych rozwiązań technicznych

1.4.1. Budowa nowych  studni

Nowe  studnie głębinowe zlokalizowane będą na działce nr 156/1 w obrębie

budowanej SUW. Szczegółowe parametry studni zostaną określone na podstawie

dokumentacji hydrogeologicznej i projektu wykonawczego. Wodomierze wody zamontowane będą w pomieszczeniu SUW gdzie są dobre warunki zabudowy i poprawnej pracy dla tych urządzeń. Wodomierze te  powinny być zaprojektowane do montażu na oddzielnych rurociągach z każdej studni do SUW.

1.4.2. Stan planowany (budowa  stacji uzdatniania wody)

• wysokość budynku – do okapu dachu 4,5m, do najwyższego punktu dachu do 8,5 m

• geometria dachu – dach płaski lub wysoki o nachyleniu połaci w granicach od 5o  do 40 o

• powierzchnia zabudowy  do 220 m2

1.4.2.1a. Ławy i stopy fundamentowe.

Ławy stopy fundamentowe należy zaprojektować i wykonać dostosowując do

lokalnych warunków gruntowych.

1.4.2.1b. Ściany fundamentowe.

Ściany fundamentowe można wykonać z bloczków betonowych o gr. 24cm,

ułożonych osiowo na ławach żelbetowych. Izolację termiczną stanowi styropian

gr.6cm, natomiast jako hydroizolację zastosować - bitumiczne, dyspersyjne preparaty

do hydroizolacji.

1.4.2.1c. Posadzki.

Pod posadzką należy wykonać podsypkę żwirową gr.15cm (zagęszczoną i

stabilizowaną cementem), podkład z chudego betonu o gr.10cm , izolację

przeciwwilgociową z folii polietylenowej oraz izolację termiczną ze styropianu o

gr.8cm.

Posadzkę o gr.5cm z betonu  należy zazbroić siatkami o oczkach 10cm.

Ściany i dno kanału popłuczyn o gr.5cm zazbroić analogicznie jak posadzkę,

posadowić na warstwie chudego betonu o gr.5cm  i podsypce żwirowej o

gr.15cm.

1.4.2.1d. Ściany zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne można wykonać z bloczków betonu komórkowego gr.24cm, na

zaprawie zgodnie z wytycznymi producenta bloczków. Ocieplenie stanowi styropian

gr.15 cm. Warstwę zewnętrzną wykonać z tynku strukturalnego.

1.4.2.1e. Nadproża i wieniec.

Zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania zgodnego PN i EN.

1.4.2.1f. Więźba dachowa.

Zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania zgodnego PN i EN.

1.4.2.1g. Stolarka okienna i drzwiowa.

Zaprojektować ilość okien gwarantującą normatywne oświetlenie. Okna PCV.

1.4.2.1h. Elementy wykończeniowe.

Na posadzce należy ułożyć terakotę na całej powierzchni ze spadkami w kierunku

kanału popłuczyn. Ściany od wewnątrz wyłożyć glazurą do wysokości 2 m, a na

pozostałej części ułożyć tynk cementowo-wapienny lub gipsowy, malowany farbą

akrylową. Parapety zewnętrzne PCV lub z blachy aluminiowej, wewnątrz

wykończenie płytkami ceramicznymi. Brama garażowa dwuskrzydłowa o

wymiarach  200 x 250cm.

1.4.2.1i. Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe systemowe Ø 100.

1.4.2.1j. Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,6 mm.

1.4.2.1k. Wentylacja.

Otwory wentylacyjne w ścianie nawiew/wywiew. Odpowietrzenie przyziemia – rury

PCV wyprowadzone ponad dach w postaci wywiewek kanalizacyjnych DN150 PCV.

W pomieszczeniu chlorowni zastosować wentylację wyciągową mechaniczną

1.4.2.1l. Instalacje elektryczne

Należy zaprojektować i wykonać zasilanie energetyczne stacji w Podbielu z

istniejącej linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia  według wydanych warunków zasilania przez dostawcę energii – PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Wyszków.

1.4.3. Pompy głębinowe, rury tłoczne.

Woda surowa pobierana będzie z projektowanych studni głębinowych SW1 i SW 2 i tłoczona oddzielnymi rurociągami do budynku stacji uzdatniania wody.

W oparciu o dane geologiczno - techniczne studni oraz planowany układ

pracy SUW należy dobrać odpowiednie typy agregatów pompowych.

W studniach należy zaprojektować rury DN80 ze stali nierdzewnej w odcinkach po 4 m obustronnie kołnierzowe PN 16, z uchwytami do mocowania kabla zasilającego pompę oraz kabla do sondy poziomu.

W skład wyposażenia obudowy studni wchodzi:

- podstawa pod obudowę studni - prefabrykat, wykonany w ażurowej konstrukcji

stalowej, obudowany powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego. Wypełnienie

pianka poliuretanową dla ocieplenia podstawy.

Wymiary podstawy: 1,66 x 1,10 x 0,10 m (długość x szerokość x wysokość). Komplet

śrub kotwiących podstawę do podłoża (fundamentu).

- pokrywa obudowy studni z laminatu poliestrowo-szklanego, dwuelementowa z

wypełnieniem wewnętrznym pomiędzy laminatem z pianki poliuretanowej o

grubości ok. 50 mm w celu ocieplenia.

Pokrywa wyposażona w wentylację na okres zimowy (nawiew i ocieplony kominek

wentylacji z zabezpieczeniem siatkowym przed owadami, nawiew z zamykaniem na

okres zimowy).

- Wyposażenie dodatkowe pokrywy obudowy:

czujniki kontaktronowe w metalowej obudowie do sygnalizacji

otwarcia pokrywy obudowy (do zabezpieczenia antywłamaniowego

dla studni). Pokrywa z zawiasami do otwierania (podnoszenia)

pokrywy. Wspomaganie dla podnoszenia pokrywy.

zamek zabezpieczający przed otwarciem pokrywy przez osoby

niepowołane.

-   kompletna głowica studni ze stali nierdzewnej dla

zamocowania rurociągu DN80  i pompy głębinowej, obrotowy kołnierz u góry

głowicy. Rurki 1 ¼ " (5/4") dla urządzeń pomiarowych - sonda poziomu i piezometr.

Uszczelki i komplet śrub mocujących ze stali nierdzewnej.

-  kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej typ jw. z uzbrojeniem w zasuwę krótką

DN80 z kółkiem (zamiast standardowej przepustnicy), klapę zwrotną

międzykołnierzową DN80, kurek dla odpowietrzenia i poboru próbek wody surowej, kurek manometryczny i manometr kontrolny.

-  komplet wyposażenia: 2 elementowe łupki z pianki poliuretanowej do ocieplenia

przewodu wyjściowego, hermetyczna skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego

z rozłącznikiem (do połączenia kabla zasilającego z kablem pompy głębinowej) itp.

-  automatyczne ogrzewanie obudowy (w okresie zimowym i w czasie, kiedy pompa

nie pracuje) z termostatem i grzejnikiem w obudowie studni.

1.4.4. Technologia uzdatniania wody

W oparciu o powyższe założenia, należy zaprojektować i wykonać następujący ciąg

technologiczny:

 tłoczenie wody surowej ze studni głębinowych do aeratora w budynku SUW,

 napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym,

 filtracja wody w filtrach ciśnieniowych na złożu kwarcowym - w celu

usunięcia związków żelaza,

 tłoczenie wody uzdatnionej do zbiorników terenowych  o pojemności po 100 m3

 tłoczenie wody uzdatnionej ze zbiorników przez zestaw hydroforowy do sieci

dezynfekcja wody uzdatnionej przy użyciu zestawu dozującego roztwór podchlorynu sodowego do wody uzdatnionej /chlorowanie doraźne/

Do skutecznego zmniejszania zawartości związków żelaza i manganu konieczne jest

dostarczanie do wody przed filtrami odpowiednich ilości tlenu z powietrza

atmosferycznego. Objętość aeratora musi zapewniać odpowiedni czas kontaktu

wody z powietrzem konieczny do przeprowadzenia reakcji utleniania związków

żelaza, katalitycznego utleniania związków manganu oraz do odgazowania wody -

głównie usunięcia niepożądanego CO2. Należy zaprojektować aerator do

napowietrzania wody przed stopniem filtracji.

Zakłada się napowietrzanie wody z minimalnym czasem kontaktu wody i powietrza

ok. 3 min.

AERATOR

1/ Zbiornik aeratora wykonany ze stali węglowej.

2/ Wyposażony we właz boczny

3/ Zbiornik zabezpieczone antykorozyjnie następująco, warunki malowania:

- Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna zbiornika przygotowana według PN-EN

8501-1,2,3 oraz PN-EN ISO 12944-4 do stopnia czystości S.A. 21/2.

- Grubość powłok malarskich oraz liczbę warstw należy przyjąć zgodnie z normą

PN-EN ISO 12944-5, kategoria korozyjności powierzchni: C3, okres trwałości: długi,

powłoki zewnętrznej:

 podkład epoksydowy < 80 μm

 farba nawierzchniowa poliuretanowa < 80 μm Grubość powłoki wewnętrznej

-  zbiornika:

 Powłoka elastomerowa poliuretanowa lub epoksydowa < 156/10 μm, z atestem

PZH.

4/ Króciec górny wlotowy i dolny wylotowy kołnierz DN80.

5/ Króćce ½ " po wodowskaz.

na dopływie sprężonego powietrza.

7/ Króciec ½ " w górnej dennicy do spustu nagromadzonych gazów.

8/ Atest PZH i dokumenty UDT.

-  aeratora

Aerator wyposażony w m.in. następujące elementy:

1/ Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4156/11

2/ Oprzyrządowanie tworzące układ automatycznego utrzymania poduszki

powietrznej, w skład układu wchodzą m.in. sonda poziomu, zawory

elektromagnetyczne na dopływie powietrza i spuście gazów, zawory odcinające,

zwrotne, regulacyjne na dopływie powietrza.

3/ Manometr tarczowy 0-0,6 MPa. Manometry montowane na kurkach

manometrycznych trójdrożnych.

1.4.5. Zestaw hydroforowy

Na podstawie bilansu wody w „ Koncepcji zaopatrzenia Gminy Stary Lubotyń w wodę” dobrano zestaw hydroforowy o wydajności:

Q max h = 100,0 m3/h

i      P = 35 – 37 m sł w

zastosowano zestaw hydroforowy z pompą do płukania filtrów :

ZH- ICL 4.32.156/1 o mocy 16 kW

1.4.6. Tłoczenie wody do SUW i do sieci.

Planowane rurociągi zewnętrzne ciśnieniowe należy wykonać z PE, zgrzewane

doczołowo lub elektrooporowo, PN10, lub PVC PN 10.

- rurociągi wody surowej Ø110 od studni SW 1  i SW 2 do budynku SUW,

- rurociąg tłoczny wody uzdatnionej Ø 200 z budynku SUW do projektowanej sieci

magistralnej

1.4.7. Ogrodzenie terenu stacji

Teren stacji należy ogrodzić siatką stalową o wysokości 1,5 m na słupkach

stalowych, oraz zamontować bramę i furtkę.

1.4.8 Droga dojazdowa

Drogi wewnętrzne utwardzone kostką betonową o gr. 10 cm na podsypce piaskowo – cementowej o gr. 25 cm.

1.4.9. Zrzut wód popłucznych do  zbiornika

Należy zaprojektować i wybudować rurociąg kanalizacyjny odprowadzający wody

popłuczne z (SUW). Kanalizacja sanitarna składająca się z:

• rur Ø 200  PVC-U kanalizacyjnych, gładkich klasy S (8 kN/m2)

SDR 34 z uszczelkami

• studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø 400.

W miejscach załamań rurociągu, należy zaprojektować studzienki Ø 400.

Zbiornik  trzykomorowy wód popłucznych wykonać z kręgów żelbetowych Ø 2000 mm z płytami żelbetowymi nastudziennymi i włazami żeliwnymi Ø 600

1.4.10. Wytyczne dla branży budowlanej

Wytyczne dla branży budowlanej ujęto w punkcie 1.4.2.

1.4.11. Wytyczne dla branży AKPiA

Sygnały pomiarowe i sterownicze oraz zasilające będą  przekazywane do szafy sterowniczej ustawionej w pomieszczeniu SUW. W szafie sterowniczej należy zlokalizować aparaturę łączeniową oraz  zasilanie dla pomp -  pompy płuczącej, sprężarki, zestawu dozującego podchloryn sodu  oraz układ sterowania całością SUW. Sterowanie automatyczną pracą stacji uzdatniania prowadzone byłoby przez układ automatyki oparty na sterownikach z odpowiednimi modułami wejść-wyjść. Przewidziano układ blokowy, w którym każdy sterownik sterowałby fragmentem stacji uzdatniania wody. Do  niego podpięty byłby graficzny, kolorowy panel operatorski, na którym wyświetlany byłby aktualny stan pracy urządzeń oraz komunikaty o zaistniałych awariach. Dodatkowo panel pozwalałby na zadawanie parametrów sterowania stacją dla wszystkich sterowników.

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

1.5.1. Filtracja

Napowietrzona woda kierowana będzie do bloku filtracji gdzie usuwane będą

związki żelaza, manganu oraz redukowana będzie mętność wody. Należy

zaprojektować filtrację jednostopniową przez katalityczno-kwarcowe złoże.

Dobór zbiornika filtracji w/g propozycji technologa wody.

Wyposażenie filtrów

Inwestor oczekuje że zbiorniki filtracyjne będą wyposażone w m.in. następujące

elementy:

1/ orurowanie ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4156/11 , kształtki i rury spawane i

łączone na kołnierze.

2/ przepustnice z napędami pneumatycznymi dwustronnego działania, z

elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi na napięcie 24 V DC, z tłumikami

wypływu. Korpusy przepustnic z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone

antykorozyjnie, dyski ze stali nierdzewnej AlSI316, uszczelnienia z EPDM.

3/ złoże filtracyjne kwarcowe. Frakcja właściwa w złożu powinna stanowić co

najmniej 80 % masy złoża.

4/ manometr tarczowy 0-0,6 MPa na wlocie wody surowej do filtra i na wylocie

wody uzdatnionej. Manometry montowane na kurkach manometrycznych

trójdrożnych.

5/ kurek do poboru próbek wody uzdatnionej DN15.

6/ odpowietrzenie automatyczne i ręczne.

7/ zawór spustowy u dołu filtra.

1.5.2. Regeneracja złóż filtracyjnych

Regenerację złóż filtracyjnych należy przewidzieć w pięciu etapach:

- dwa etapy poprzedzające właściwą regenerację - spust ciśnienia oraz obniżenie

zwierciadła wody w filtrze przed wzruszaniem,

- wzruszanie złóż filtracyjnych powietrzem,

- płukanie złóż wodą uzdatnioną, w kierunku od dołu do góry,

- spust pierwszego filtratu - płukanie wodą surową w kierunku od góry do dołu.

Należy przyjąć następujące, gwarantujące uzyskanie co najmniej 25% ekspansji złóż

filtracyjnych, intensywności przepływu mediów płuczących: powietrze - 60 m3/h / m2

woda 156/1 m3/h / m2 .

1.5.3. Cykl filtracyjny, ilość wód popłucznych.

Orientacyjną długość cyklu filtracji określi technolog.

Prawdziwa, bliska optymalnej długość cyklu filtracyjnego powinna zostać

wyznaczona w czasie rozruchu technologicznego.

W trakcie eksploatacji filtrów obsługa będzie mogła na bieżąco sprawdzać

pojemność masową zatrzymywanych zanieczyszczeń i na jej podstawie podejmować

decyzje o rozpoczynaniu procesu regeneracji - korygować nastawy sterownika.

Wody popłuczne zrzucone zostaną do kanalizacji sanitarnej.

1.5.4. Sprężone powietrze

Sprężone powietrze wykorzystywane będzie do napowietrzania wody, do zruszania złoża w procesie jego regeneracji oraz do utrzymania poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych.

Źródła sprężonego powietrza do aeracji i utrzymania poduszki powietrznej i do

wzruszania złoża dobierze projektant.

 Zawory bezpieczeństwa do powietrza sprężonego - do agregatu sprężarkowego montowany jest fabrycznie zawór bezpieczeństwa zabezpieczający zbiornik.

Za zbiornikiem ciśnienie powietrza będzie redukowane na kolektorze powietrza do

wartości poniżej 0,6 MPa. Konieczne jest zamontowanie tam zaworu bezpieczeństwa

o nadciśnieniu początku otwarcia poniżej 0,6 MPa.

1.5.5. Dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodu

W wodzie z ujęcia głębinowego nie występują problemy z jej jakością

bakteriologiczną. Jednak w celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej

dezynfekcji sieci należy przewidzieć zastosowanie w pomieszczeniu SUW układu

dozującego roztwór podchlorynu sodu . Zestaw ten nie jest przewidziany do stałej pracy. Jest to urządzenie kompaktowe, które może być użyte do  dezynfekcji wody zarówno w stacji jak i innym miejscu sieci podczas sytuacji awaryjnej lub planowej okresowej dezynfekcji odcinka sieci. Urządzenie posiada własną instrukcję użytkowania wraz z instrukcją bezpieczeństwa przy stosowaniu podchlorynu sodu.

Ze względu na doraźny charakter chlorowania a także krótką (ok. 2 tygodnie)

trwałość handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje się

magazynowania podchlorynu sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwór podchlorynu

będzie dowożony w przypadku konieczności dozowania. Zestaw do chlorowania  winien składać się z walcowego zbiornika na roztwór podchlorynu sodu, o pojemności 60 dm3 oraz montowanej na zbiorniku pompy membranowej. W zbiorniku podchlorynu montowane są dwie sondy poziomu: awaryjna o niskim

poziomie roztworu oraz poniżej sonda suchobiegu wyłączająca pompkę dozującą.

Zbiornik podchlorynu z pompką dozującą powinien być ustawiony na podstawie

przykrywającej szczelną wannę wychwytową o wymiarach w rzucie 0,5 x 0,5 m i wysokości 0,4 m. Pojemność wanny ok. 100 dm3 jest w stanie przechwycić całą zawartość zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia.

Wanna służy także do wykonania neutralizacji podchlorynu sodu np. tiosiarczanem

sodowym - zgodnie z instrukcją chloratora i kartą charakterystyki substancji

niebezpiecznej - podchlorynu sodu. Zneutralizowana ciecz może być spuszczona z

wanny poprzez jej zawór spustowy do kanalizacji popłuczyn - zasyfonowaną rurą

spustową.

Wymagane parametry zestawu dozującego:

1/ Zestaw powinien składać się z pompy dozującej, zbiornika podchlorynu,

mieszadła ręcznego, dwóch sond poziomu.

2/ Pompa dozująca:

- maksymalna wydajność - 3,8 l/h,

- maksymalne ciśnienie - 7,6 bar,

- membrana poruszana elektromagnetycznie,

- ustawialna częstotliwość skoku,

- ustawialna długość skoku,

- możliwość wyboru trybu pracy zewnętrznej lub ręcznej,

- głowice pomp i zawory wykonane z PGC lub PVDF, przewód tłoczny PE.

- wyposażone w zawór wtryskowy, zawór stopy ssącej, kabel sterujący

3/ Zbiornik podchlorynu:

- pojemność - 60 dm3 z  polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD koloru mlecznego,

- na ścianie zbiornika wytłoczony liniał wskazujący objętość,

- pokrywa górna zbiornika z otworem rewizyjnym z zatyczką D1156/1 mm

- mieszadło ręczne,

- zbiornik ustawiony na wannie wychwytowej,

4/ Wanna wychwytowa

- w postaci prostopadłościennego zbiornika z PEHD lub stali AISI 316, przykryta

kratą pomostową .

- pojemność - 100 dm3,

- wymiary w rzucie 0,5 x 0,5, wysokość 0,4 m,

- stojąca na czterech nogach,

- wyposażona w zawór spustowy 1",

W przypadku konieczności dezynfekcji wody założono dawkę chloru 0,3 g Cl 2/m3

1.5.6 .Pomiary ilości wody - wodomierze, przepływomierz

Pomiary natężenia przepływu i objętości sumarycznych przewidziano prowadzić za

pomocą wodomierzy wirnikowych i przepływomierza elektromagnetycznego.

Zastosowane będą:

- na rurociągu wody surowej ze studni SW 1 w SUW  -  wodomierz wirnikowy

z nadajnikiem impulsów,

- na rurociągu wody surowej ze studni SW2 w SUW - wodomierz wirnikowy

z nadajnikiem impulsów

- na rurociągu wody do płukania - wodomierz wirnikowy  z nadajnikiem impulsów, wodomierz ten będzie zliczał ilość wody zuzytej do płukania filtrów

-  na rurociągu tłocznym do sieci - przepływomierz elektromagnetyczny  z wyświetlaczem

Wartości chwilowego natężenia przepływu i sumarycznych objętości przepływającej

wody widoczne będą  na panelu operacyjnym montowanym na szafie

technologicznej oraz mogą być transmitowane do centralnego stanowiska

monitorowania i wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody.

1.5.7. Osuszanie powietrza

Należy zaprojektować zamontowanie osuszacza powietrza w hali filtrów.

Dla projektowanej kubatury należy dobrać osuszacz kondensacyjny, wyposażony w

czujnik wilgotności.

1.5.8. Gospodarka wodami odpadowymi

W wyniku filtrowania  wody  odbywać się będzie usuwanie  z wody  podziemnej związków  żelaza i manganu, w tym pochodzącą od tych związków mętność wody. W

czasie procesu uzdatniania do wody nie będą dodawane żadne substancje,

związku z powyższym wody popłuczne zawierały będą praktycznie

tylko trudno rozpuszczalną zawiesinę wodorotlenków żelaza i manganu.

1.5.9. Wewnętrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura,

konstrukcje wsporcze

Rurociągi ze stali nierdzewnej

Podstawowe rurociągi w hali technologicznej - instalacja wodociągowa

zaplanowana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4156/11. Połączenia

kołnierzowe: na rurociągu spawana wywijka jako podparcie dla kołnierza

obrotowego ze stali nierdzewnej lub aluminiowego. Śruby do połączeń

kołnierzowych ze stali nierdzewnej.

Inwestor dopuszcza również zastosowanie rur PCW o połączeniach klejonych.

Rurociągi sprężonego powietrza do napowietrzania z PP, łączonego przez zgrzewanie.

Kurki probiercze

Do poboru próbek wody należy przewidzieć krany z zamknięciem grzybkowym i z

prostym, przystosowanym do opalania wylewu.

Konstrukcje wsporcze rurociągów

Rurociągi wodociągowe należy mocować za pomocą podpór spawanych z profili

kwadratowych ze stali nierdzewnej, obejm i śrub ze stali nierdzewnej. Profile

mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku i posadzki. Rurociągi

sprężonego powietrza mocowane za pomocą uchwytów z tworzywa, bezpośrednio

do ścian budynku lub konstrukcji wsporczych.

Umywalka

W pomieszczeniu stacji należy zaplanować umywalki ze stali nierdzewnej

i z przepływowym podgrzewaczem wody  z baterią. W pomieszczeniu chlorowni bateria winna posiadać końcówkę do montażu węża. Doprowadzenie wody wykonać z rurociągu tłocznego zestawu hydroforowego rurą PP zgrzewaną DN15. Ścieki z umywalki odprowadzone będą do kanalizacji i dalej do projektowanego osadnika.

Punkt czerpalny ze złączką do węża.

Zaplanowano punkt czerpalny wody ze złączką do węża wraz zaworem

antyskażeniowym EA251, ½ "  do  zmywania posadzek.

Przewody sprężonego powietrza do siłowników

Przewody sprężonego powietrza do siłowników przepustnic należy wykonać z

wężyka 8 x 1,25 mm typu PUN-H .

1.6 Agregat prądotwórczy

W budynku SUW należy zaprojektować i zabudować agregat prądotwórczy o mocy

odpowiadającej zapotrzebowaniu ciągłemu i awaryjnemu , agregat bez obudowy z rozruchem automatycznym przystosowanym do pracy z SZR. Całość

winna być zmontowana poprzez układy amortyzujące na sztywnej ramie ze

stalowym zbiornikiem paliwa. Praca agregatu powinna podlegać systemowi

monitoringu.

W pomieszczeniu agregatu przewidzieć otwory na wyrzutnię i czerpnię powietrza.

1.7. Zewnętrzne sieci  międzyobiektowe.

1.7.1. Rurociągi wody.

Planowane rurociągi zewnętrzne ciśnieniowe należy wykonać z PE, zgrzewane

doczołowo lub elektrooporowo, PN10, np. system PE100

- rurociągi wody surowej  D 110, od studni SW1 i SW2 do budynku SUW, na

rurociągach tłocznych wody surowej od studni należy zaplanować odejście na

hydrant podziemny DN80, który umożliwi zrzut wody ze studni bez podawania tej

wody do SUW np. przy skażeniu bakteriologicznym studni i jej dezynfekcji.

- rurociąg tłoczny wody uzdatnionej DN 200 z budynku SUW do istniejącej sieci

wocociągowej

1.7.2 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki sanitarne z  budynku stacji do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie stacji. Okresowo ścieki będą wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki.

1.7.3. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i istniejącym uzbrojeniem

podziemnym

1.7.3.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyżowaniach z planowanymi

rurociągami zabezpieczyć   rurociągiem dwudzielnym typu AROT  L=2,0m.

Podczas wykonywania prac stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień

użytkowników istniejącego uzbrojenia.

W trakcie wykonywania robót w pierwszej kolejności należy zweryfikować

głębokość ułożenia istniejących rurociągów wody i kanalizacyjnych w miejscach

ich połączeń z sieciami planowanymi.

1.8. Bilans mocy zaplanowanych urządzeń

• głębinowe agregaty pompowe - 2 x 5,5 = 7,0    kW

• ogrzewanie obudowy studni - 2 x 0,3 =0,6 kW

• pompa płucząca - 2,2 kW

• dmuchawa - 4,0 kW

• sprężarka - 1,5 kW

• zestaw dozujący - 0,03 kW

• osuszacz powietrza - 0,3 kW

• przepływowe ogrzewacze wody - 3,6 kW

• sterowanie, zasilanie urządzeń pomiarowych - 1,0 kW

Razem     -  20 kW / praca pomp głębinowych przemienna !/

Bilans nie obejmuje zapotrzebowania instalacji elektrycznych ogólnych wynikającego

z planu branży elektrycznej (ogrzewanie, oświetlenie SUW i terenu itd.).

2 .OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Prace przygotowawcze.

W ramach prac przygotowawczych należy dokonać wizji lokalnej terenu, oraz wykonać inwentaryzację szczegółową istniejącej zieleń pod kątem jej zagospodarowania (zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne, itp.).

Wykonać ocenę stanu technicznego rowu odprowadzającego wody na terenie przedmiotowej działki.

2.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy nawiązać się do istniejących i

planowanych elementów zagospodarowania terenu (w szczególności do istniejących

na terenie lokalizacji inwestycji  ciągów komunikacyjnych terenu.

2.2.1. Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia.

2.2.2. Nawierzchnie.

Nawierzchnie powinny zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz

posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

2.2.3. Wyposażenie.

Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi.

Powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką

odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki

atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz

z warunkami określonym w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie

produktów.

2.3. Pozostałe wymagania.

2.3.1. Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

- zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny maszyn użytych do wykonawstwa

wykopów i środków transportu oraz urządzeń wykorzystywanych do montażu sieci

(stosowanie wyłącznie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń),

- wykonywanie prac w porze dziennej,

- w czasie realizacji robót wszystkie drzewa i krzewy w rejonie robót stosownie

zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia,

- przy wykonywaniu wąskich wykopów, a w przypadku większych zagłębień lub

niekorzystnych warunków gruntowych wprowadzić zabezpieczenia ścian wykopu,

co pozwoli ograniczyć szerokość wykopu,

- wykonywać prace ziemne w taki sposób aby bilans mas ziemnych był możliwie

bliski zeru,

- składować humus na oddzielnych pryzmach, po zakończeniu robót wykorzystać

do rekultywacji terenu,

- wykonywanie wykopy na poszczególnych odcinkach w długościach, które mogą

być w ciągu dnia ukończone w postaci zamkniętej, w przypadku braku możliwości

zasypania wykopu po położeniu podłączeń należy utrzymywać je w formie

otwartego wykopu przez możliwie krótki okres czasu,

- przejściowe uciążliwości wynikające ze zwiększonego zapylenia spowodowanego

unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych (w czasie ich

transportu na plac budowy, przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z

placu budowy) minimalizować poprzez utrzymywanie ich (głównie w rejonie

istniejących budynków) w stanie wilgotności (lub dowóz ich na plac budowy w

ilościach umożliwiających bezpośrednie wykorzystanie),

- stosować materiały posiadające atesty i certyfikaty,

- usuwać odpady powstające w trakcie realizacji obiektów z miejsca powstania i

gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać je

uprawnionemu odbiorcy odpadów posiadającemu stosowne zezwolenia,

- zabezpieczać wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę w postaci

przenośnych urządzeń sanitarnych,

- wszystkie połączenia rurociągów i osprzętu wykonać jako szczelne i poddane

przed użytkowaniem próbie szczelności,

2.3.2. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy

robotach budowlanych

2.3.2.1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik budowy jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią

pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z

mapą sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje planowana sieć i istniejące

uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

2.3.2.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać

pracowników ze specyfiką i zakresem prac, przeprowadzić instruktaż

przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót, ustalić procedury skutecznej

konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie.

Prace polegające na usuwaniu lub naprawie (zabezpieczeniu) wyrobów

zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców

posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac

oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest.

Wykonawcy powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku

której powstają odpady niebezpieczne..

2.3.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy w

okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak:

znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w

dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

2.3.2.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z

jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać

dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je

zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

2.3.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i

wykańczania robót wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie

prowadzonych prac.

2.3.2.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz

utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w

pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

2.3.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone

do użycia. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak

szkodliwości tych materiałów dla środowiska.

2.3.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i trzymywać

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

2.3.2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie

informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

2.3.3. Zgodność z zasadami ekonomiki.

Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i

funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.

2.3.4. Zgodność z polskimi normami.

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać

aprobaty techniczne

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Na terenie objętym przedsięwzięciem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miejsce planowanej inwestycji przeznaczone jest w Miejscowym Palnie Zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń pod tereny zabudowy usługowej – publicznej.

2. Oświadczenie zamawiającego potwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Właścicielem działki jest inwestor tj. Gmina Stary Lubotyń.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

3.1. Ustawy.

3.1.1.Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016

ze zm.).

3.1.2.Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881).

3.1.3.Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 ze zm.).

3.1.4.Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 ze zmianami)

3.1.5.Ustawa z dnia 156/1.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 66,poz.1360,

ze zm.).

3.1.6.Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.

U. 2003 Nr 229, poz. 2275).

3.1.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.

880)

3.1.8. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 Nr

119, poz. 804)

3.2. Rozporządzenia i uchwały.

3.2.1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169,

poz.1650).

3.2.3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.

Nr47, poz.401).

3.2.4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

3.2.5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r.w sprawie systemów

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

3.2.6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z

2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz.2072 z późn. zmianami)

3.2.7.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563)

3.2.8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

3.3. Normy.

3.3.1. PN-EN 12050-1 Gospodarka ściekowa

3.3.2. BN – 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

3.3.3. BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów  wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.3.4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.

3.3.5. PN-81/B-10725 Próby szczelności.

3.3.6. PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

3.3.7. PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

3.3.8. DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

3.3.9. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy

wyposażenia.

3.3.10. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

3.3.11. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaplanowania robót budowlanych.

4.1. Inne dokumenty będące w posiadaniu bądź w trakcie uzyskiwania przez

Zamawiającego:

Lp. Dokument Etap w posiadaniu w trakcie  uzyskiwania Przewidywany termin uzyskania dokumentu

1. Decyzja o warunkach zabudowy

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Zatwierdzony projekt prac geologicznych

4. Decyzja o udzieleniu  pozwolenia wodnoprawnego

5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

4.2. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiającego.

4.2.1. Wymagania ogólne.

1/ W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne jest:

 wykonanie zakresu prac przygotowawczych,

 wykonanie aktualnych map do celów projektowych,

 opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie:

• architektury,

• zieleni

• konstrukcji,

• instalacji zewnętrznych

• zagospodarowania terenu,

 opracowanie przedmiarów i kosztorysów  robót,

 opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.

1126),

 dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń,

 uzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie przez Zamawiającego sporządzonego przez Wykonawcę kompletnego projektu przed złożeniem dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej  celem uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenie rozpoczęcia prac,

 uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów i opinii niezbędnych do

uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych,

 dokonanie, w imieniu zamawiającego, zgłoszenia robót budowlanych /

uzyskanie pozwolenia na budowę/ od Starosty Powiatu  w oparciu

o sporządzony przez Wykonawcę projekt budowlany wykonany zgodnie z

obowiązującymi przepisami,

 skompletowanie dokumentów niezbędnych celem zakończenia budowy i

zgłoszenia obiektu do użytkowania w PINB w powiecie

2/ Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich

wykonywania.

- Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas

prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z

warunkami umowy oraz będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją planową, oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

- Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w

czasie określonym przez inspektora nadzoru.

4.2.2. Wytyczne branżowe – stacja uzdatniania wody w Podbielu

 Wszelkie odstępstwa od planu należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem,

 Wszystkie materiały i wyroby zastosowane w SUW muszą uzyskać ocenę

higieniczną zgodnie z art. 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U. z 2007r. nr 61, poz. 417).

 W trakcie wykonywania robót należy stosować przepisy BHP,

 Wszystkie, wymagające tego elementy, muszą posiadać dopuszczenie do

stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT,

 Należy stosować się do aktualnych instrukcji i DTR producentów urządzeń.

4.2.2.1. Wytyczne dla branży konstrukcyjno-budowlanej.

Wytyczne dotyczące budynku nowej SUW w Podbielu zawarto w niniejszym

opracowaniu.

4.2.2.2. Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA.

4.2.2.2.a. Program sterowania SUW.

Opis ogólny systemu.

Należy przyjąć założenie, że sygnały pomiarowe i sterownicze oraz zasilające

doprowadzone byłyby do szafy sterowniczej ustawionej w pomieszczeniu SUW. W

szafie sterowniczej znajdowałaby się aparatura łączeniowa i zasilanie dla pomp

głębinowych , pompy płuczącej, sprężarki, dmuchawy, zestawu dozującego oraz

układ sterowania całością SUW. Sterowanie automatyczną pracą stacji uzdatniania

prowadzone byłoby przez układ automatyki oparty na sterownikach  z odpowiednimi modułami wejść-wyjść. Przewidziano układ blokowy, w którym każdy sterownik sterowałby fragmentem stacji uzdatniania wody. Do sterowników podpięty byłby graficzny, kolorowy panel operatorski, na którym wyświetlany byłby aktualny stan pracy urządzeń oraz komunikaty o zaistniałych awariach. Dodatkowo panel pozwalałby na zadawanie parametrów sterowania stacją dla wszystkich sterowników.

Pierwszy sterownik sterowałby pracą dwóch pomp głębinowych, sprężarki, dmuchawy, pompy płuczącej, pracą aeratora i filtrami - w szczególności

automatyczną regeneracją filtrów.

Naprzemienna praca pomp głębinowych sterowana byłaby w zależności od rozbioru

wody ze zbiorników hydroforowych . Kolejność załączania wyliczana byłaby przez

sterownik w celu uzyskania równomiernego czasu pracy pomp. Sterownik

otrzymywałby sygnały od wodomierzy i przepływomierza oraz sterowałby pompą

dozującą dezynfekant proporcjonalnie do przepływu wody. Dodatkowo do

sterownika byłby wpięte sygnały z presostatów kontrolujących ciśnienie sprężonego

powietrza do aeracji i przepustnic pneumatycznych.

Sterowniki i panel operatorski powinny być wyposażone w interfejs komunikacyjny

sieci Ethernet. Interfejs umożliwiałby wymianę informacji pomiędzy sterownikami,

panelem i stacją monitorującą oraz zdalny podgląd i serwis stacji przez wykonawcę.

Pierwszy sterownik powinien być wyposażony w modem GSM służący do pakietowej transmisji danych GPRS do stacji monitorującej.

Sterowniki przesyłałyby dane do komputera z aplikacją wizualizacyjną znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.

Należy zaplanować system tak aby możliwe było zdalne sterowanie pracą SUW oraz

archiwizacja wybranych danych.

W celu poprawy użytkowania stacji należy zamontować system GSM do przesyłania komunikatów SMS na nr telefonu konserwatora stacji.

Budynek stacji powinien być wyposażony w instalację alarmową.

Pompownia I stopnia.

Składać się będzie z dwóch pomp głębinowych zamontowanych w studniach

głębinowych.

Komunikacja między pompami a układem sterowania może odbywać się łączami

kablowymi. Załączanie poszczególnych pomp będzie się odbywało automatycznie

według ustalonego algorytmu lub na sygnał operatora z panelu operatorskiego lub z

komputera w centrali. W przypadku awarii jednej pompy uruchomić powinna się

druga pompa.

Praca każdej studni i pompy głębinowej może być monitorowana w zakresie:

- liniowy pomiar przepływu wody na zamontowanym w pomieszczeniu SUW

wodomierzu z optoelektronicznym nadajnikiem impulsów,

analogowy pomiar poziomu wody w studni przez sondę hydrostatyczną,

- sumaryczny pomiar objętości wody wydobytej z każdej ze studni,

- zliczanie czasu pracy pompy,

- sygnalizacja otwarcia obudowy studni,

- sygnalizacja awarii pompy.

- sygnalizacja stanu pompy,

Powyższe funkcje są możliwe do uzyskania po ułożeniu odpowiednich kabli od

studni do SUW i po wyposażeniu studni w odpowiednie urządzenia.

Stacja uzdatniania

W części technologicznej stacji uzdatniania wody sterowaniu lub monitoringowi

podlegać powinny poniższe elementy:

 układ sprężonego powietrza składający się ze sprężarki tłokowej

współpracującej z fabrycznym zbiornikiem sprężonego powietrza, sterowana autonomiczne poprzez układ dostarczony przez producenta sprężarki z ciągłym zachowaniem ciśnienia powietrza w zbiorniku, dodatkowo kontrola ciśnienia powietrza kierowanego do napędów zaworów oraz do aeracji, poprzez dwa presostaty sygnalizujące przekroczenie progu zbyt niskiego ciśnienia,

 dmuchawa powietrza uruchamiana przez sterownik podczas wzruszania złoża,

 układ napowietrzania i odgazowania wody w aeratorze ciśnieniowym utrzymujący poduszkę powietrza na zadanym poziomie,

 dwa kompletne filtry ciśnieniowe

 układ płukania filtrów wodą składający się z pompy płuczącej i wodomierza, załączanie płukania z krokiem czasowym lub/i od ilości przefiltrowanej wody, o wybranej porze doby (okno czasowe), blokady płukania od zbyt niskiego poziomu wody w zbiorniku retencyjnym i zbyt wysokiego poziomu popłuczyn w odstojniku, sterowanie przepustnica z napędem pneumatycznym na rurociągu wody do płukania; realizowana powinna być kontrola przepływu wody płuczącej,

 zestaw dozowania podchlorynu sodu powiązany z wodomierzem lub

przepływomierzem dla proporcjonalnego dozowania dezynfekanta,

 dwa wodomierze na rurociągach wody surowej,

 przepływomierz wody uzdatnionej kierowanej do sieci,

przetwornik ciśnienia wody na wyjściu z SUW,

 dwa zbiorniki wody, każdy po 100 m3.

4.2.2.3. Wizualizacja.

System wizualizacji ma za zadanie dostarczenie operatorowi kompletnej informacji o

parametrach procesu i stanie urządzeń w obiekcie w dogodnej dla niego formie.

Dane ze sterownika stacji SUW przesyłane mogą być do komputera w dyspozytorni

z wykorzystaniem transmisji radiowej (pakietowa transmisja danych GPRS) za pośrednictwem sieci komórkowych lub za pomocą lokalnej sieci Internetowej.

Komputer w dyspozytorni pracować powinien pod systemem Windows. Zasilany z

układu UPS gwarantującego poprawną pracę przy przerwach w zasilaniu mniejszych niż 60 min. W celach serwisowych powinno się przewidzieć możliwość komunikacji wykonawcy automatyki z komputerem za pomocą modemu lub przez

sieć Internet. Będzie możliwy wówczas nadzór nad stacją oraz ewentualne zmiany w

oprogramowaniu sterowników. Przyjęto jedno stanowisko z wizualizacją stanu

poszczególnych elementów SUW opartą na pakiecie programowym.

Planowany system jest otwarty tzn. istnieje możliwość jego rozbudowy o inne

elementy. Oprogramowanie musi umożliwiać wizualizację parametrów stacji takich

jak czasy, przepływy, stany pomp i zaworów.

Program wizualizacji umożliwia również wpływanie na sterowanie za pomocą

sterowników lokalnych (nastawy, sterowanie ręczne).

Zarówno sprzęt jak i oprogramowanie przystosowane musi być do pracy ciągłej 24h

na dobę.

Ponadto możliwe powinno być przeprowadzenie archiwizacji wybranych parametrów systemu oraz ich wydrukowanie.

Z programu można będzie również wpływać na parametry systemu poprzez zadawanie określonych wartości z komputera PC.

Ponadto możliwa będzie praca serwisowa w trybie ręcznym (sterowanie ręczne).

Można wówczas sterować bezpośrednio poszczególnymi elementami obiektu (np.

otwierać zawór, wyłączyć pompę). Stany elementów systemu będą wizualizowane.

Program wizualizacyjny umożliwi takie operacje jak:

 akwizycję i przetwarzanie zmiennych procesowych - wszystkie sygnały z urządzeń SUW dostarcza sterownik. System nadzoru udostępnia mechanizmy programowe zarówno do przetwarzania cyklicznego - analogowe i binarne sygnały pomiarowe - jak i sporadycznego - zmienne wprowadzane przez obsługę. Zmienne procesowe można indywidualnie przetwarzać według zależności wprowadzonych w fazie konfiguracji: filtrować, linearyzować, przeliczać na jednostki fizyczne, kontrolować przekroczenie wartości alarmowych, zliczać liczbę załączeń itp. Wbudowany interpreter języka wyrażeń umożliwia złożone przetwarzanie zmiennych procesowych.

Rejestracja zmiennych następuje z sekundową rozdzielczością.

 wykresy bieżące i historyczne - obrazują stan zmiennych procesowych w

czasie. Podczas pracy systemu wyświetlany horyzont czasowy i podzakres

wartości mogą być dynamicznie skalowane. Wykresy historyczne mogą być

nałożone na przebiegi bieżące w celu ich porównania.

 obsługę alarmów - system ma możliwość generacji alarmów systemowych (o

błędach programowych, błędach transmisji) oraz alarmów i ostrzeżeń technologicznych (informujących o przekroczeniach granic alarmowych,

nieprawidłowych stanach zmiennych binarnych). Alarmy są sygnalizowane w

specjalnych oknach alarmów aktywnych i historycznych oraz są rejestrowane

w dyskowym dzienniku alarmów. Rozbudowany mechanizm filtracji

alarmów krótkotrwałych w czasie oraz możliwość przenoszenia wybranych

alarmów na tymczasową listę alarmów wykluczonych zabezpieczają przed

przeciążeniem informacyjnym użytkownika systemu.

 wizualizację procesu - polega na zobrazowaniu elementów stacji uzdatniania

wody w postaci obiektów tekstowych i graficznych na ekranie monitora,

 oddziaływanie na proces - operator może wprowadzać zmiany wartości zadanej, nastaw regulatorów i innych parametrów regulacji realizowanych w sterowniku, przełączać tryb pracy obwodu (sterowanie ręczne-automatyczne), włączać i wyłączać urządzenia (np.: pompy, zawory). Operacje wysyłania danych mogą być chronione hasłem.

 archiwizację - umożliwia rejestrowanie przebiegów zmiennych procesowych

oraz zdarzeń i sytuacji alarmowych w długoterminowym archiwum w pamięci dyskowej. Bardzo wydajny moduł archiwizacji gwarantuje dobrą kompresję danych oraz bardzo szybki do nich dostęp. Rejestracja odbywa się w plikach cyklicznych (z zadanego okresu czasu) lub długoterminowo (w plikach miesięcznych). Pojemność archiwum dostępnego on-line jest ograniczona jedynie pojemnością dysku. Zmienne rejestrowane są z maksymalnie sekundową rozdzielczością. System archiwizacji nie ogranicza a priori rodzaju i ilości informacji zbieranej na dysku. Narzędzia przetwarzania danych mogą więc post factum wyliczać różne wielkości charakterystyczne na podstawie zarejestrowanych kompletnych przebiegów. Efektywne metody archiwizacji pozwalają na tej samej stacji komputerowej prowadzić wizualizację, sterować procesem i generować raporty nawet dla dużej liczby zmiennych.

 raporty - moduł raportera pozwala w efektywny sposób tworzyć wymagane

zestawienia np. dobowe przepływy wody, czas pracy pomp itp. Łatwość opracowania i uruchomienia nowych raportów ma bardzo istotne znaczenie ponieważ zbiór raportów potrzebnych obsłudze wzrasta w trakcie eksploatacji systemu. Wbudowany interpreter raportów prowadzi zadeklarowane obliczenia, za pomocą okna raportowego można zarządzać raportami zaś moduł efektywnego języka wyrażeń wartościujących pozwala

zilustrować jakościowe prowadzenie procesu.

 Czasomierze - system wyposażony jest w mechanizm umożliwiający

monitorowanie parametrów różnego rodzaju urządzeń (np. pomp, zaworów).

Rejestrowane są takie parametry jak liczba załączeń, liczba awarii, czas pracy, czas postoju, czas w którym system nadzoru nie miał ważnych danych względnie był wyłączony oraz sumaryczny czas, jaki upłynął od zainstalowania urządzenia. Dane te są na bieżąco zbierane przez system z określonym okresem próbkowania, przetwarzane oraz zapisywane na dysku. Wymienione dane mogą być następnie wyświetlane na ekranie w specjalnych oknach. Istnieje możliwość określenia limitu czasu pracy i liczby załączeń

5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO.

5.1. Ogólne warunki oddziaływania na środowisko naturalne.

Oddziaływanie przedsięwzięcia ma charakter lokalny, nie wykraczający poza teren

wsi Podbiele. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w

sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

5.1.1. Oddziaływanie na środowisko stacji uzdatniania wody w Podbielu

Stacja uzdatniania wody w Podbielu nie będzie miała niekorzystnego wpływu na

środowisko.

Wody z płukania filtrów odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej.

Ze względu na to, że planowane stacje uzdatniania wody będzie bazowała na naturalnych procesach uzdatniania, bez dozowania chemikaliów i utleniaczy powstające ilości osadów będą niewielkie, pochodzące od związków żelaza i manganu. Uwodnione osady będą pomocne w procesach flokulacji i sedymentacji w

oczyszczalni ścieków.

Budynek technologiczny SUW będzie posiadał ogrzewanie elektryczne. Dmuchawa i

sprężarki będą zainstalowane w budynku technologicznym. Chlorowanie wody podchlorynem zaplanowano jako dezynfekcję awaryjną prowadzoną zestawem dozującym wyposażonym w wannę na zbiorniki podchlorynu. Ewentualna neutralizacja będzie przebiegała z użyciem tiosiarczanu sodowego.

opracował: